一、用途与特点

ZZY型自力式压力调节阀（简称调压阀）无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源，引入执行机构控制阀芯位置，改变两端的压差和流量，使阀前（或阀后）压力稳定。具有动作灵敏，密封性好，压力设定点波动小等优点，广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等到各种工业设备中用气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。

二、结构与原理

调压阀主要由检测执行机构、调压阀、冷凝器与接管等四部分组成，其结构见图一。

1  阀体

2  阀座

3  阀芯

4  接管

5  压力调节盘

6  波纹管

7  冷凝器

8  阀杆

9  弹簧

10 导压管

11 检测执行机构

图一  结构与原理图

其原理：

(B型)用于控制阀后压力的调压阀，阀的作用方式为压闭型。介质由阀前流入阀体，经阀芯、阀座节流后输出。另一路经导压管、冷凝器（介质为蒸汽时使用）冷却后，被引入执行机构作用于膜片有效面积上，产生一个向下作用力，压缩弹簧，推动阀杆，带动阀芯位移，改变流通面积。达到减压、稳压之目的。如阀后压力增加，作用于膜片有效面积上的力增加，压缩弹簧，带动阀芯，使阀门开启度减小，直至阀后压力下降到设定值为止。同理，如阀后压力降低，作用在膜片有效面积上的力减小，在弹簧的弹力作用下，带动阀芯，使阀门开启度增大，直到阀后压力上升到设定值为止。

(K型)用于控制阀前压力的调压阀，阀的作用方式为压开型。介质由阀前流入阀体，同时经导压管、冷凝器（介质为蒸汽时使用）冷却后，被引入执行机构作用于膜片有效面积上，压缩弹簧，使阀芯随之发生相应的位移，达到泄压、稳压之目的。如阀前压力增加，作用于膜片有效面积上的力增加，压缩弹簧，带动阀芯，使阀门开启度增大，直至阀前压力下降到设定值为止。同理，如阀前压力降低，作用在膜片有效面积上的力减小，在弹簧的弹力作用下，带动阀芯，使阀门开启度减小，直到阀前压力上升到设定值为止。

三、主要零件材料

| 零件名称 | 材 料 |  | 零件名称 | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |  | 弹簧 | 60Si2Mn |
|  |  |  | 密封圈、垫片 | 不锈钢＋柔性石墨 |
| 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |  | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 阀座 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |  | 波纹管 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |  | 膜片 | 丁腈、乙炳、氟、耐油橡胶 |

四、主要参数与性能指标

1.主要技术参数及性能指标。

| 公称通径DN（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数 Kv | 大容量 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
|  | 标准型 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |
|  | 高精度 | 2.8 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| 额定行程L（mm） | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 公称压力PN（MPa） | 1.6、2.0、4.0、5.0、6.4 |
| 压力调节范围（kPa） | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 |
| 流量特性 | 快开 |
| 调节精度（%） | ±5 |
| 使用温度（℃） | ≤350 |
| 泄漏量等级 | Ⅱ、Ⅳ级、Ⅵ级（GB/T4213-92） |
| 减压比 | 最大 | 10 |
|  | 最小 | 1.25 |

五、外形尺寸及重量

| 公称通径DN（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法兰接管尺寸B（mm） | 362 | 412 | 462 | 532 | 603 | 753 | 863 | 1013 | 1380 | 1500 | 1920 | 2350 | 2800 |
| 法兰端面距L（mm） | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| A（mm） | Φ196、Φ232、Φ282、Φ308 |
| H1 (mm) | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 1256 | 143 | 170 | 203 | 230 |
| H (mm) | 压力调节范围 (kPa) | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 |
|  |  | 120~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 |
|  |  | 280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 870 | 860 | 890 | 940 |
|  |  | 480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 |
| 重量（kg） | 26 | 26 | 37 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 |
| 取压管接头螺纹 | M16×1.5 |

图二  外形尺寸图

六、安装、使用与维护

1、安装

阀在常温下（≤70℃）气体或低粘度液体介质中使用时，此时与通常的气动薄膜调节阀相同为直立安装在水平管道上，如图三所示。

a、ZZYP-16B型调压阀

b、ZZYP-16K型调压阀

1、截止阀  2、压力表  3、过滤器  4、调压阀

图三  介质为气体或低粘度液体时的安装

如果调压阀作用的介质为蒸汽时，调压阀需倒立安装在水平管道上，如图四所示。

a、ZZYP-16B型调压阀

b、ZZYP-16K型调压阀

1、截止阀   2、压力表  3、过滤器  4、调压阀 5、冷凝器

图四  介质为蒸汽时的安装

安装时，应注意以下几点：

1、冷凝器必须高于调压阀的执行机构而低于阀后（阀后调压阀）或阀前（阀前调压阀）接管，以保证冷凝器内充满冷凝液。

2、取压点离调压阀应有适当的位置。压开型调压阀应大于2倍管道直径，压闭型调压阀应大于6倍管道直径。

3、为使自控系统失灵或检修阀门时，仍能连续生产，调压阀前应后应设置截止阀，并设置旁路阀（如图五所示）。

图五   调压阀阀组安装方案

4、调压阀通径过大（DN≥100时）或有振动的场合，应有固定支架；

5、介质流动方向与阀体的箭头指向一致，具前后管道中心应对准调压阀两法兰中心，避免阀体受过大的应力。

6、阀前应设置过滤器以防止介质中杂质堵塞。

7、气源应干燥、无油。阀门应在环境温度-25~55℃场所使用；

2、使用：

在常温下使用气体或低粘度液体场合的操作程序：（参见图三）

1）缓慢开启阀前后截止阀。

2）拧松排气塞，直至气体或液体从执行机构溢出为止。

3）然后重新拧紧排气塞，调压阀即可工作。所需压力值的大小可通过压力调节盘的调整而得到，调整时，注意观察压力表示值，动作应缓慢，不得使阀杆跟着转动。

使用蒸汽时的操作程序：（参见图四）

1）从冷凝器上拧下注液口螺钉。

2）拧松执行机构排气塞。

3）使用漏斗通过注液口加水直至排汽孔流出为止。

4）拧紧排气塞，继续注水直至溢出注液口。

5）拧紧注液口螺钉。

6）缓慢开启调压阀前后截止阀。

7）调整压力调节盘，并观察压力表示值达到要求为止。

3、维护

调压阀投入运行后，一般维护工作量很小，平时只要观察阀前、阀后压力表示值是否符合工艺所需值要求即可。另外，观察填料函与执行机构是否渗漏，若渗漏应拧紧或更换填料及膜片。调压阀常见故障排除排除方法（见表四）。

| 故 障 现 象 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 阀后压力不稳定，随着 阀前压力变动而变动 | 阀芯被异物卡住 阀杆、推杆卡住 进液管道堵塞 | 重新拆装排除异物 重新调整 疏通 |
| 阀后压力降不下来，始终 在需求值上方变动 | 设定弹簧刚度太大 阀口径过大 阀前压力过高，减压比过大 | 更换弹簧 2、更换较小口径 3、阀前压、阀后压之比超 过10：1，应2级降压 |
| 阀后压力升不上去，始终 在需求值下方变动 | 设定弹簧刚度太小 阀口径过小 减压比过小 | 更换弹簧 2、更换较大口径 3、阀前压、阀后压之比低 于1.25，应提高阀前压 |
| 阀前压力升不上去，始终 在需求值下方变动 | 设定弹簧刚度太小 2、阀芯被异物卡住 3、阀杆、推杆卡住 阀芯、阀座损坏，泄漏量过大 5、阀口径过大 | 更换弹簧 重新拆装 重新调整 重新研磨，或更换 更换较小口径 |
| 阀前压力降不下去，始终 在需求值上方变动 | 设定弹簧刚度太大 阀口径过小 阀芯、阀杆、推杆等卡死 | 更换弹簧 更换较大口径 排除卡死原因，重新调整 |
| 阀后压或阀前压波动过于 频繁 | 阀口径过大 执行机构容室容量过小 | 选择恰当的阀口径 在进液管道内增设阻尼器 |

七、连接尺寸及标准

·法兰标准：GB9113   JB/T79

·法兰型式：PN16、20、为突面；

PN40、50、64为凹凸面，阀体为凹面

·结构长度（法兰端面距）按GB12221

* 阀体法兰及法兰端面距离可按用户要求制造。如：按ANSI、JIS、DIN等标准。

八、型号编制说明

|  | Z | Z | Y | □ | — | □ | □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 类别 | Z |  |  |  |  |  |  | 执行器大类 |
|  |  | Z |  |  |  |  |  | 自力式 |
|  |  | Y |  |  |  |  | 压力 |
| 阀结构型式 | P |  |  |  | 单座 |
|  | N |  |  |  | 双座 |
|  | M |  |  |  | 套筒 |
|  | G |  |  |  | 笼式 |
| 公称压力（PN） | 16 |  | 1.6MPa |
|  | 20 |  | 2.0MPa |
|  | 40 |  | 4.0MPa |
|  | 50 |  | 5.0MPa |
|  | 64 |  | 6.4MPa |
| 整机作用方式 | B | 常开（压闭式） |
|  | K | 常闭（压开式） |

例：ZZYP-16B表示自力式压力调节阀，单座阀门，公称压力1.6MPa，压闭式。

ZZYN-40K表示自力式压力调节阀，双座阀门，公称压力4.0MPa，压开式。

九、订货须知

| 型号 |  | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 |  | 公称压力 |  |
| 作用方式 |  | 压力调节范围 |  |
| 额定流量系数 |  | 固有流量特性 |  |
| 介质名称 |  | 介质状态 |  |
| 介质密度 |  | 介质温度 |  |
| 阀前最大压力 阀前最小压力 阀前正常压力 |  | 阀后最大压力 阀后最小压力 阀后正常压力 |  |
| 最大流量 最小流量 正常流量 |  | 液体粘度 液体重度 气体重度 |  |
| 材质: 阀体 内阀件 填料 |  | 附件: 取压管 焊接端子 导压管 安全阀 法兰 压力表 |  |
| 工艺管道尺寸 |  | 其它特殊要求 |  |